Avis public

Corriger les déficiences des réservoirs de stockage de carburant et des groupes électrogènes – Période de consultation publique

24 aout, 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Corriger les déficiences des réservoirs de stockage de carburant et des groupes électrogènes, situé à Ottawa, ON est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 23 septembre 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a coordonné une évaluation de la conformité du système de réservoirs de stockage de carburant avec un ingénieur-conseil. Les déficiences du code et les meilleures pratiques signalées suivantes doivent être corrigées :

Tous les réservoirs de stockage de carburant indiqués ci-dessous sont situés à l'installation des Opérations de protection technique de la GRC à Orléans, en Ontario.

Réservoir 15 (492L) : Installez un nouvel ensemble de filtre ; fournir un nouveau tuyau de ventilation ; remplacer les joints entre le tuyau flexible et le réservoir; Les tuyaux d'alimentation et de retour doivent être remplacés ; Installer une tuyauterie rigide aux ports du réservoir et à la transition ; Augmenter la hauteur de remplissage pour qu'elle soit d'au moins 1 m au-dessus du sol ; Le clapet coupe-feu à maillons fusibles n'est pas certifié ULC; Fournir un ensemble de dessins de conception et de spécifications mis à jour sur le site qui portent le sceau et la signature d'un ingénieur professionnel.

Réservoir 16 (2 273 L) : Installez un nouvel ensemble de filtre ; Fournir un nouveau tuyau de ventilation normal ; Remplacer les joints par des neufs ; Assurez que le deuxième évent ne gêne pas le sifflet d'évent ; Fournir un nouveau robinet à tournant sphérique homologué ULC ; Remplacer les tuyaux d'alimentation et de retour ; Le deuxième évent d'urgence doit être au moins à 150 mm au-dessus du raccord de remplissage ; Fournir un ensemble de dessins de conception et de spécifications mis à jour sur le site qui portent le sceau et la signature d'un ingénieur professionnel.

Réservoir 11 (3 995 L) : Installer un nouveau dispositif d'arrêt et une nouvelle alarme sonore/visuelle de trop-plein ; Installez un raccord camlock; Les tuyaux d'alimentation et de retour doivent être remplacés ; Remplacer les joints par des neufs ; Remplacez la soupape d'incendie à maillon fusible ; Fournir un ensemble de dessins de conception et de spécifications mis à jour sur le site qui portent le sceau et la signature d'un ingénieur professionnel.

Réservoirs 12 (réservoir principal 25 411 L), 13 (Réservoir journalier 1 100 L) et 14 (Groupe électrogène 1 139 L) : déplacer le réservoir journalier ; Installez une vanne d'arrêt manuelle sur la conduite d'alimentation en carburant ; Confirmer la taille de la tuyauterie de carburant à l'intérieur du bâtiment ; Remplacer les tuyaux d'alimentation et de retour ; Remplacer le système d'alarme de débordement ; Installer une vanne d'arrêt à maillon fusible ; Fournir un ensemble de dessins de conception et de spécifications mis à jour sur le site qui portent le sceau et la signature d'un ingénieur professionnel.

Réservoir 34 (1 070 L) : Installez un filtre sur la conduite d'alimentation en carburant du générateur ; Remplacer les joints entre le tuyau flexible et le réservoir; Remplacer les tuyaux d'alimentation et de retour au générateur ; Installez une jauge de niveau de liquide.